У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и конкурсне документације за јавну набавку (Отворен поступак) бр. 2 – Реконструкција топлотне предајне станице, број 331/3 од 30.04.2014. године.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се конкурсна документација број 331/3 од 30.04.2014 године и то у делу: (Поглавље 3.2 - Радови на монтажи нове опреме - радијаторско грејање) на страни 61. под редним бројем 1.

| ПРВА ФАЗА РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ |  |  |  |  |  |
| 3.1. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |
| Р. број | Опис радова | Количина | Јед. мере | Јединична цена (дин) | Укупна Цена (дин) |
| Напомена: Основна опрема ће се из објекта износити без сечења. Дозвољено је сечење на делове ради изношења и транспорта, измењивача, експанзионе посуде, цевовода и носеће конструкције (етажног постоља). Транспорт наведене опреме обезбеђује извођач радова на локацију коју одреди Инвеститор. У цену урачунати транспорт на локацију не већу од 25 км |  |  |  |  |  |
| Демонтажа основне опреме према следећем: |  |  |  |  |  |
| 1 | плочастог измењивача АПВ 500КW | 1 | ком. |  |  |
| 2 | оплате измењивача ЈЛТ 750 КW | 3 | ком. |  |  |
| 3 | цевних измењивача топлоте, ЈАНКО ЛИСЈАК, тип ЈЛТ 750 - 750 кW | 3 | ком. |  |  |
| 4 | сечење цевних измењивача топлоте, ЈАНКО ЛИСЈАК, тип ЈЛТ 750 - 750 кW из тачке 3 ове спецификације | 3 | ком. |  |  |
| 5 | пумпе ЕЛЕКТРОКОВИНА Т-100 ЛБ4 | 1 | ком. |  |  |
| 6 | циркулационе пумпе - тип ГХН 504 Б-Н | 1 | ком. |  |  |
| 7 | циркулационе пумпе - тип ГХР 651 | 1 | ком. |  |  |
| 8 | циркулационих пумпи изнад разделника - тип ГХР 801 | 2 | ком. |  |  |
| 9 | циркулационих пумпи изнад разделника - тип ГХР 651 | 2 | ком. |  |  |
| 10 | експанзионог суда ЈАНКО ЛИСЈАК - 2000 литара | 1 | ком. |  |  |
| 11 | сечење експанзионог суда ЈАНКО ЛИСЈАК - 2000 литара из тачке 10 ове спецификације | 1 | ком. |  |  |
| 12 | главне циркулационе пумпе ЦС 150-180/5.5 КW - ДН150 | 1 | ком. |  |  |
| Демонтажа хватача нечистоћа према следећем: |  |  |  |  |  |
| 13 | хватача нечистоћа ДН 200 | 1 | ком. |  |  |
| 14 | хватача нечистоћа ДН 150 | 2 | ком. |  |  |
| 15 | хватача нечистоћа ДН 100 | 2 | ком. |  |  |
| 16 | хватача нечистоћа ДН 65 | 2 | ком. |  |  |
| Демонтажа регулационих, равно запорних и трокраких мешних вентила према следећем: |  |  |  |  |  |
| 17 | регулационог вентила ДН 150 | 1 | ком. |  |  |
| 18 | регулационог вентила ДН 100 | 2 | ком. |  |  |
| 19 | регулационог вентила ДН 65 | 3 | ком. |  |  |
| 20 | регулационог вентила ДН 50 | 1 | ком. |  |  |
| 21 | вентила ДН 100 на секундарној страни измењивача | 6 | ком. |  |  |
| 22 | вентила ДН 50 на примарној страни измењивача | 6 | ком. |  |  |
| 23 | вентила ДН 200 на пумпном блоку | 4 | ком. |  |  |
| 24 | вентила ДН 150 на помоћном пумпном блоку | 4 | ком. |  |  |
| 25 | вентила изнад сабирника и разделника ДН 100 | 8 | ком. |  |  |
| 26 | неповратних вентила изнад сабирника и разделника ДН 100 | 2 | ком. |  |  |
| 27 | вентила изнад сабирника и разделника ДН 65 | 8 | ком. |  |  |
| 28 | неповратних вентила изнад сабирника и разделника ДН 65 | 2 | ком. |  |  |
| 29 | мешних вентила са аутоматским погоном ДН100 са одвајањем погона | 2 | ком. |  |  |
| 30 | мешних вентила са аутоматским погоном ДН65 са одвајањем погона | 2 | ком. |  |  |
| 31 | мешних цевовода НВ 65 | 24 | м. |  |  |
| 32 | вентила за коморе ваздуха - ДН 80 | 3 | ком. |  |  |
| 33 | вентила за коморе ваздуха - ДН 50 | 3 | ком. |  |  |
| Демонтажа цевовода (са сечењем за потребе изношења из објекта), цевних елемената и везне арматуре према следећем: |  |  |  |  |  |
| 34 | примарног цевовода НВ 100 до измењивача | 24 | м. |  |  |
| 35 | секундарног цевовода НВ 200 од измењивача до пумпног блока | 40 | м. |  |  |
| 36 | сигурносног цевовода НВ 65 од измењивача до посуде | 12 | м. |  |  |
| 37 | старих колектора од котлова Ø219.1 x 4000мм | 2 | ком. |  |  |
| 38 | колектора радијаторског грејања Ø323.9 x 2200мм | 2 | ком. |  |  |
| 39 | хамбуршких лукова ДН 200 | 8 | ком. |  |  |
| 40 | хамбуршких лукова ДН 150 | 12 | ком. |  |  |
| 41 | хамбуршких лукова ДН 100 | 26 | ком. |  |  |
| 42 | хамбуршких лукова ДН 80 | 10 | ком. |  |  |
| 43 | хамбуршких лукова ДН 65 | 20 | ком. |  |  |
| 44 | хамбуршких лукова ДН 50 | 8 | ком. |  |  |
| 45 | хамбуршких лукова ДН 40 | 14 | ком. |  |  |
| 46 | прирубница ДН 200 | 12 | ком. |  |  |
| 47 | прирубница ДН 150 | 14 | ком. |  |  |
| 48 | прирубница ДН 100 | 40 | ком. |  |  |
| 49 | прирубница ДН 80 | 18 | ком. |  |  |
| 50 | прирубница ДН 65 | 44 | ком. |  |  |
| 51 | прирубница ДН 50 | 10 | ком. |  |  |
| 52 | прирубница ДН 40 | 12 | ком. |  |  |
| Демонтажа конструкције (са сечењем за потребе изношења из објекта) и изолације према следећем: |  |  |  |  |  |
| 53 | челичне конструкције - постоља измењивача | 400 | кг |  |  |
| 54 | Изолације цевних водова (алуминијум) | 120 | м² |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |  |
| 3.2. РАДОВИ НА МОНТАЖИ НОВЕ ОПРЕМЕ- РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ |  |  |  |  |  |
| Р. број | Опис радова | Количина | Јед. мере | Јединична цена (дин) | Укупна Цена (дин) |
| Напомена: Опрема ће се монтирати према технолошкој шеми која је саставни део ове спецификације. Сва опрема, везни, заптивни и помоћни материјал обавеза је Извођача радова и мора бити урачуната у цену. Накнадни радови на објекту неће се признати. Радови на објекту изводе се под надзором техничког особља |  |  |  |  |  |
| Набавка и монтажа материјала и опреме за напајање радијаторке инсталације грејања топлом водом из даљинског грејања |  |  |  |  |  |
| 1 | Испорука и монтажа плочастих измењивача топлоте - снаге 750КW - режим 120-63/60-80 | 3 | ком. |  |  |
|  | максимални пад притиска на примарној страни: 4 кПа |  |  |  |  |
|  | максимални пад притиска на секундарној страни: 20 кПа |  |  |  |  |
|  | прикључци: ДН 65 |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и монтажа контраприрубница за измењиваче ДН65 НП16 са сетовима | 3 | ком. |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа контраприрубница за измењиваче ДН65 НП6 са сетовима | 3 | ком. |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа главне циркулационе пумпе за радијаторско грејање - тип ЕЦЛ 1001-4 или одговарајућа замена | 1 | ком. |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа контраприрубница за главну пумпу ДН100 НП6 са сетовима | 2 | ком. |  |  |
| 6 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе за радијаторско грејање - тип ГХН 80-120Ф или одговарајуца замена | 2 | ком. |  |  |
| 7 | Испорука и монтажа контраприрубница за пумпу ДН80 НП6 са сетовима | 2 | ком. |  |  |
| 8 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе за радијаторско грејање - тип ГХН 65-120Ф или одговарајуца замена | 2 | ком. |  |  |
| 9 | Испорука и монтажа контраприрубница за пумпу ДН65 НП6 са сетовима | 2 | ком. |  |  |
| 10 | Испорука и монтажа гумених компензатора ДН100 ПН6 са прирубницама и контраприрубницама | 2 | ком. |  |  |
| 11 | Испорука и монтажа гумених компензатора ДН80 ПН6 са прирубницама и контраприрубницама | 2 | ком. |  |  |
| 12 | Испорука и монтажа гумених компензатора ДН65 ПН6 са прирубницама и контраприрубницама | 2 | ком. |  |  |
| 13 | Израда постоља од челичних профила за измењиваче топлоте | 300 | кг |  |  |
| 14 | Испорука и монтажа кугла запорних прирубничких вентила ДН 100 на секундарној страни измењивача | 6 | ком. |  |  |
| 15 | Испорука и монтажа контраприрубница ДН100 НП6 са сетовима | 12 | ком. |  |  |
| 16 | Испорука и монтажа кугла запорних вентила ДН 50 на примарној страни измењивача | 6 | ком. |  |  |
| 17 | Испорука и монтажа примарног развода до измењивача са челичним цевима - НВ 100 | 24 | м. |  |  |
| 18 | Испорука и монтажа секундарног развода челичним цевима - НВ 200 од измењивача до пумпног блока | 36 | м. |  |  |
| 19 | Испорука и монтажа експанзионог суда ЕЛБИ - 1000 литара или одговарајуће | 2 | ком. |  |  |
| 20 | Испорука и монтажа сигурносног вода челичним цевима НВ 65 од измењивача до посуда, са потребним прирубницама и сетовима | 16 | м. |  |  |
| 21 | Испорука и монтажа сигурносног вентила ДН 50 са атестом | 1 | ком. |  |  |
| 22 | Испорука и монтажа запорних вентила ДН 100 ПН6 на пумпном блоку главних циркулационих пумпи | 2 | ком. |  |  |
| 23 | Испорука и монтажа контраприрубница ДН100 НП6 са сетовима | 2 | ком. |  |  |
| 24 | Испорука и монтажа запорних вентила ДН 200 ПН6 | 4 | ком. |  |  |
| 25 | Испорука и монтажа контраприрубница ДН200 НП6 са сетовима | 2 | ком. |  |  |
| 26 | Испорука и монтажа хватача нечистоћа ДН 200 ПН6 | 1 | ком. |  |  |
| 27 | Испорука и монтажа прирубничких кугла вентила изнад сабирника и разделника ДН100 ПН6 | 4 | ком. |  |  |
| 28 | Испорука и монтажа контраприрубница ДН100 НП6 са сетовима | 8 | ком. |  |  |
| 29 | Испорука и монтажа прирубничких кугла вентила изнад сабирника и разделника ДН 65 ПН6 | 4 | ком. |  |  |
| 30 | Испорука и монтажа контраприрубница ДН65 НП6 са сетовима | 8 | ком. |  |  |
| 31 | Испорука и монтажа ручног регулационог вентила ДН100 ПН6 на сабирнику радијаторског грејања | 2 | ком. |  |  |
| 32 | Испорука и монтажа контраприрубница ДН100 НП6 са сетовима | 4 | ком. |  |  |
| 33 | Испорука и монтажа ручног регулационог вентила ДН65 ПН6 на сабирнику радијаторског грејања | 2 | ком. |  |  |
| 34 | Испорука и монтажа контраприрубница ДН65 НП6 са сетовима | 4 | ком. |  |  |
| 35 | Испорука и монтажа манометара са манометарским славинама 0-16 бар. На примарном кругу измењивача радијаторског и ваздушног грејања | 4 | ком. |  |  |
| 36 | Испорука и монтажа манометара са манометарским славинама 0-6 бар. на секундарном кругу измењивача радијаторског и ваздушног грејања и на гранама | 10 | ком. |  |  |
| 37 | Испорука и монтажа термометра 0-120ºЦ на примарном кругу измењивача радијаторског и ваздушног грејања | 4 | ком. |  |  |
| 38 | Испорука и монтажа термометра 0-100ºЦ на секундарном кругу измењивача радијаторског и ваздушног грејања и на гранама | 18 | ком. |  |  |
| 39 | Испорука и монтажа инсталације за допуну система водом (допуна се врши из примарног цевовода са повратног вода цевоводом ДН25 са 2 лоптаста вентила ДН25 и блендом између вентила) у свему према условима Београдских Електрана | паушал |  |  |  |
| 40 | Испорука и монтажа челичних цевних колектора НВ 250 дужине 2500 мм | 2 | ком. |  |  |
| 41 | Испорука и монтажа лоптастих вентила за потребе пражњења инсталације за монтажу на колекторима ДН40 НП6 | 2 | ком. |  |  |
| 42 | Чишћење и минизирање цевовода у два премаза основном бојом | 70 | м² |  |  |
| 43 | Набавка материјала и Изолација цевовода минералном вуном дебљине 50 мм у алуминијумском лиму дебљине 0.8 мм | 70 | м² |  |  |
| Радови на испитивању инсталације |  |  |  |  |  |
| 44 | Радови на механичком испирању инсталације са контролом запрљаности и састављањем записника о извршеним радовима | паушал |  |  |  |
| 45 | Радови на испитивању инсталације централног грејања на притисак и заптивеност у складу са СРПС М.Е6.012. | паушал |  |  |  |
| 46 | Мерење нивоа буке и прибављање атеста о нивоу буке у просторији топлотне подстанице | паушал |  |  |  |
| Документација. Обавезно се доставља сва пратећа атестна документација за опрему |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ОПРЕМА И МОНТАЖА |  |  |  |  |  |

| 4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. број | Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична Цена (дин) | Укупна Цена (дин) |
| 4.1 | Припремни радови |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Демотажа врата. Врата пажљиво демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Врата очистити и депоновати на градилишну депонију. Обрачун по комаду врата. | ком | 1 |  |  |
| 4.1.2 | Демонтажа прозора. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора. | ком | 1 |  |  |
| 4.1.3 | Пробијање зида од опеке испод прозора за израду отвора врата. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м³ зида. | м3 | 0.40 |  |  |
| 4.1.4 | Демонтажа челичне конструкције за ношење машинске опреме. Демонтирану конструкцију изнети, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди Инвеститор. Обрачун по кг. | кг | 400 |  |  |
| 4.1.5 | Рушење делова постојећих темеља - носача машинске опреме ради прилагођавања новопројектованој опреми. Обрачун по м3. | м3 | 0.25 |  |  |
|  | Укупно ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
| 4.2 | Грађевински радови |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Набавка и уградња металних врата. Обрачун по комаду врата. | ком | 1 |  |  |
| 4.2.2 | Израда челичне подконструкције за ношење измењивача. Обрачун по кг. | кг | 180 |  |  |
| 4.2.4 | Израда челичне конструкције за ношење машинске опреме. Обрачун по кг. | кг | 220 |  |  |
| 4.1.5 | Монтажа челичне конструкције са антикорозионом заштитом. Обрачун по кг. | м3 | 400 |  |  |
|  | Укупно ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО; |  |  |  |

| 5.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРО РАДОВА И ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |
| редни број | ОПИС И ВРСТА ОПРЕМЕ | јединица мере | количина | цена јединична | цена збирна |
| 5.1.1 | Демонтажа једнополне склопке 10А 250В за у зид, сличне типу 3011Л, произвођача НОПАЛ Б. Паланка | ком | 2 |  |  |
| 5.1.2 | Демонтажа прикључница 16А 380В са монтажном кутијом Ø70мм ТИП Ц, трополна са порцеланским улошком, нултим контактом и контактом за уземљење, за у зид, сличних типу 405НЛ, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка | ком | 2 |  |  |
| 5.1.3 | Демонтажа прикључница 10/16А 250В двополних за у зид са порцеланским улошком са контактом за уземљење сличних типу 418, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка | ком | 4 |  |  |
| 5.1.4 | Демонтажа прикључница 10/16А 250В са заштитом од прскајуће воде двополних за у зид са бакелитним улошком и са контактом за уземљење сличних типу 461П, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка | ком | 4 |  |  |
| 5.1.5 | Демонтажа класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу ПА-15, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 100 W | ком | 5 |  |  |
| 5.1.6 | Демонтажа електроинсталационог кабла типа ПП00-Y 3x1.5мм2 | м | 120 |  |  |
| 5.1.7 | Демонтажа електроинсталационог кабла типа ПП00-Y 3x2.5мм2 | м | 65 |  |  |
| 5.1.8 | Демонтажа електроинсталационог кабла типа ПП00-Y 5x10мм2 | м | 85 |  |  |
| 5.1.9 | Демонтажа класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу ЗГМИ, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 200W или 100W | ком | 3 |  |  |
| 5.1.10 | Демонтажа класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу СГМИ, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 200W или 100W | ком | 2 |  |  |
| 5.1.11 | Демонтажа класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу СГМИИ, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 200W или 100W | ком | 2 |  |  |
| 5.1.12 | Демонтажа разводних кутја 100x100 у зиду ТПС | ком | 10 |  |  |
| 5.1.13 | Демонтажа свог ситног материјала: гибљива црева, ексери, холшрафи, подлошке, мостови, изолир трака и др | пауш | 1 |  |  |
| 5.1.14 | Демонтажа разводног ормана топлотне подстанице РО-ТПС, израђеног од два пута декапираног лима, степена заштите ИП 54, орјентационих димензија 600x800x200мм са свом постављеном опремом. | пауш | 1 |  |  |
| У К У П Н О 5.1.: |  | . |  |  |  |

| 5.2. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| редни број | ОПИС И ВРСТА ОПРЕМЕ | јединица мере | количина | цена јединична | цена збирна |
| 5.2.1 | Испорука и монтажа разводног ормана топлотне подстанице РО-ТПС, израђеног од два пута декапираног лима, степена заштите ИП 54, орјентационих димензија 1200x800x200мм |  |  |  |  |
|  | Уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - 1 ком. ФИД склопке 63/0.5А |  |  |  |  |
|  | - 4 ком фреквентна регулатора за оптималан рад новопостављених пумпи |  |  |  |  |
|  | - 2 ком. моторни контактор ЦНМ10 са биметалима ТРБ12 опсега (2 - 4А) са управљачким напоном 230В |  |  |  |  |
|  | - 2 ком. моторни контактор ЦНМ10 са биметалима ТРБ12 опсега (1 - 2А) са управљачким напоном 230В |  |  |  |  |
|  | -8 ком. осигурача МЦ32 типа Б 6 А, Ицу=6кА, произвођача МИНЕЛ Београд или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | -8 ком. осигурача МЦ32 типа Б 16 А, Ицу=6кА, произвођача МИНЕЛ Београд или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | -8 ком. осигурача МЦ32 типа Б 10 А, Ицу=6кА, произвођача МИНЕЛ Београд или одговарајуће |  |  |  |  |
|  | На врата ормана уградити: |  |  |  |  |
|  | - 3 ком. сигналних тињалица за сигнализацију исправности фаза 5W, 220В, 50Хз |  |  |  |  |
|  | - 4 ком. сигналних сијалица зелене боје за сигнализацију рада пумпи 5W, 220В, 50Хз |  |  |  |  |
|  | - 2 ком. гребенаста склопка МН 16-10-У |  |  |  |  |
|  | - 1 ком. трополна гребенаста склопка МН-63-10-У, 500В, 1-0 |  |  |  |  |
|  | - 1 ком. трополна гребенаста склопка МН-10-10-У, 500В, 1-0-2 |  |  |  |  |
|  | - 1 ком шуко прикључница у силуминском кућишту 10/16А, 220В |  |  |  |  |
|  | - 1 ком. трофазна прикључница у силуминском кућишту 10/16А, 380В |  |  |  |  |
|  | - сав остали неспецифициран материјал: бакарне шине, редне стезаљке, потпорни изолатори, проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, натписне плочице и сав монтажни материјал |  |  |  |  |
|  | - комплет | ком | 1 |  |  |
| 5.2.2 | Испорука и монтажа разводног ормана аутоматике топлотне подстанице, РО-АУТ,са свом опремом неопходном за аутоматски рад пумпи у подстаници, степена заштите ИП 54, орјентационих димензија 800x600x200мм | ком | 1 |  |  |
| 5.2.3 | Набавка, испорука и постављање једнополне склопке 10А 250В са заштитом од прскајуће воде за на зид, сличне типу 3601, произвођача НОПАЛ Б. Паланка или одговарајуће | ком | 1 |  |  |
| 5.2.4 | Набавка, испорука и постављање електроинсталационог кабла типа ПП-Y 3x1.5мм2 | м | 145 |  |  |
| 5.2.5 | Набавка, испорука и постављање електроинсталационог кабла типа ПП-Y 3x2.5мм2 | м | 75 |  |  |
| 5.2.6 | Набавка, испорука и постављаље електроинсталационог напојног кабла за РО-ТПС, типа ПП-Y 5x10мм2 | м | 90 |  |  |
| 5.2.7 | Набавка, испорука и постављаље класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу ЗГМИ, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 200W или 100W или одговарајуће | ком | 3 |  |  |
| 5.2.8 | Набавка, испорука и постављаље класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу СГМИ, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 200W или 100W или одговарајуће | ком | 2 |  |  |
| 5.2.9 | Набавка, испорука и постављаље класичне светиљке за осветљење унутрашњих просторија сличне типу СГМИИ, произвођача ЕМПА Алексинац, за снагу сијалице од 200W или 100W или одговарајуће | ком | 2 |  |  |
| 5.2.10 | Набавка, испорука и уградња светиљке посебне намене (паничне светиљке) сличне типу БПН ПРАТИЦА 118, произвођача БУЦК Београд или одговарајуће | ком | 3 |  |  |
| 5.2.11 | Набавка, испорука и постављање прикључница 10/16А 250В са заштитом од прскајуће воде двополних за на зид са бакелитним улошком и са контактом за уземљење сличних типу 460, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка или одговарајуће | ком | 3 |  |  |
| 5.2.12 | Набавка, испорука и постављање прикључница 16А 380В са заштитом од прскајуће воде, троплона са порцеланским улошком, нултим контактом и контактом за уземљење, за на зид, сличних типу 426, произвођача НОПАЛ, Б.Паланка или одговарајуће | ком | 1 |  |  |
| 5.2.13 | Набавка, испорука и постављање разводних кутја 100x100 у зиду ТПС | ком | 7 |  |  |
| 5.2.14 | Набавка, испорука и постављање поцинковане траке ФеЗн 20x3мм по ободу топлтне подстанице са повезивањем на извод темељног уземљивача за изједначење потенцијала | м | 75 |  |  |
| 5.2.15 | Набавка, испоруке и постављање укрсног комада на спојевима трака-трака | ком | 10 |  |  |
| 5.2.16 | Набавка, испоруке и постављање бакарне плетенице Цу16мм2 за премошћења свих вентла , прирубница и циркулационих пумпи | ком | 43 |  |  |
| 5.2.17 | Набавка, испорука и постављање кутије за изједначење потенцијала ПС49 | ком | 1 |  |  |
| 5.2.18 | Сав ситан неспецифициран материјал, гибљива црева, ексери, холшрафи, подлошке, мостови, изолир трака, гипс, разводне кутије Ø70, итд | пауш | 1 |  |  |
| 5.2.19 | Израда пројектне документације "Пројекат електроинсталација изведеног објекта топлотне подстанице Саобраћајног факултета у Београду" | пауш | 1 |  |  |
| У К У П Н О 5.2.: |  | . |  |  |  |

  - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВРЕДНОСТИ ПРВЕ ФАЗЕ РАДОВА

| ОПИС |  | ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- |
| МАШИНСКИ РАДОВИ | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ |  |
|  | МОНТАЖА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ГРЕЈНИ КРУГ РАДИЈАТОРА |  |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
|  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ |  |
|  | МОНТАЖА НОВЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У ТПС |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА ИЗРАЗЕНА БЕЗ ПДВ |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПДВ по стопи од 20% |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА ИЗРАЖЕНА У ДИНАРИМА СА ПДВ |  |  |
| Словима: |  |  |

Датум: ______________.

Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Комисија за јавне набавке образована

решењем број: 331/2 од 30.04.2014. године